## Sheet1
SYSJL/HB 03-009
润源公司生活水月监测结果公布表
检测单位：甘肃宏基检测有限公司
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果
| pH | 浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 总硬度 | 挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 6.5-8.5 | 1 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 3 | 450 | 0.002 | 0.05 | 1 | 10 | 0.5
五千立水池入口 | 8.07 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.57 | 224 | 0.0011268 | 0.0011437 | 0.4 | 1.7 | 0.01
五千立水池 | 8.05 | 0.6 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.54 | 220 | 0.001252 | 0.00084535 | 0.4 | 1.7 | 0.01
黑山湖水源地 | 8.05 | 0.8 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.78 | 214 | 0.0010642 | 0.001094 | 0.2 | 0.81 | 0.03
黑山湖水池 | 8.06 | 0.4 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.78 | 210 | 0.00075117 | 0.0011934 | 0.2 | 1.1 | 0.01
单位 | 无量纲 | NTU | 度 | / | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
分析人员 | 刘梅花、丁艳 |  |  |  |  | 刘梅花、孙璐 | 刘梅花、丁艳 | 张晨旭 |  | 王晶 |  | 丁艳
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果
| 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 阴离子合成洗涤剂 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铬（六价） | 砷 | 硒 | 汞 | 镉 | 铅
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 250 | 250 | 1000 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10
五千立水池入口 | 44 | 165 | 364 | 未检出 | 8.3×10¯² | 12.8×10¯² | 0.0010923 | 0.2 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1.1
五千立水池 | 44 | 145 | 356 | 0.001 | 8.2×10¯² | 12.1×10¯² | 0.0010923 | 0.2 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 1.2
黑山湖水源地 | 12 | 77 | 320 | 未检出 | 8.0×10¯² | 12.4×10¯² | 0.011469 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.4
黑山湖水池 | 37 | 142 | 338 | 未检出 | 8.1×10¯² | 12.4×10¯² | 0.0087384 | 0.3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.3
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L
分析人员 | 王晶 |  | 刘梅花、丁艳 | 孙璐 | 丁艳 |  | 丁艳 | 张晨旭 |  |  | 孙璐
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 200 | 60 | 2 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
五千立水池入口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
五千立水池 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
黑山湖水源地 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
黑山湖水池 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
单位 | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | CFU/100mL
分析人员 | 孙璐 |  |  |  |  | 朱丹 |  | 刘万青